[image: image1.jpg]



产品功能可能与实际有所不同，详细请与我司联系
一、产品外观
（产品外观、颜色及界面与实物可能有所不同，以实物为准）
[image: image5.png]@ €|

a3r04 S50

FIn g

®
©)
9

o

H

,LO u,ﬁ*zc:%d
(e}
B

9
iy

ve/asniHm

0,0 EHM hww mw%‘

RRIRTEE)  awmsmenn
&)

ray

TR

wugeT

g6




二、产品概述
· 本电源适用于门口机、电控锁、电插锁、磁力锁、电机锁等门禁设备的电源供电和控制；

· 电源内部采用单端反激开关电源拓扑方式，宽电压范围AC95V~240V输入，输出DC12~15V/6A，可同时给2把电锁、门口机、遥控开锁板、火警器等门禁设备供电；

· 电源控制接口均为常开输入接口，门口机、开门按钮、火警器、遥控开锁器可通过接口控制电锁的开关状态；

· 电源内置开锁延时电路，1~12秒可调（门禁输入接口延时不可调，门口机需要自设开锁延时）；

· 电源预留电池充电板接口，可配1.3AH～12AH/12V规格、尺寸不超过151(L)*65(W)*98(H)mm的免维护铅酸蓄电池，充电采用浮充模式，充放电自动管理，充电板为独立模块，客户可选择；

· 外置工作状态指示灯；

· 电源具备过流、过载、短路、过温等保护功能，标准的EMC电磁兼容性。

三、技术参数    
	输入电压/频率
	AC95V～240V/47～63Hz

	输入电流
	1.5A/110VAC，1A/220VAC

	输出电压
	DC12～15V可调，使用备用电池时调节为DC14.6～14.8V

	输出电流
	电锁供电3A，门禁设备供电2A，电池充电1A

	额定功率
	72W

	纹波噪声
	电锁供电：<120mVp-p，门禁设备供电：<60mVp-p

	待机功耗
	<0.5W

	效率
	＞85%

	线性调整率
	±0.5%

	负载调整率
	±0.5%

	输出短路保护
	输出回路短路进入打嗝保护模式，故障拆除自动恢复

	输出过载保护
	额定功率输出功率的120～135%时切断输出，故障拆除自动恢复

	输入过流保护
	3A/250Vac可拆保险管

	输出过流保护
	电锁供电 3A、门禁设备2A可拆保险管

	过温保护
	大于65℃温度时切断输出，故障拆自动恢复

	隔离耐压
	INP-OUT：3KVac，OUT1-OUT2：1KVac，

INP-FG：2KVac，OUT-FG：0.5KVac

	绝缘阻抗
	INP-OUT/INP-FG/OUT-FG：100MΩ/500VDC

	电磁兼容
	参照开关电源3C认证标准设计

	工作温度
	-25℃～65℃

	工作湿度
	20～90%RH


四、内部结构和接口

[image: image2]
五、接线定义

[image: image3]
六、注意事项

1、为防止触电，非专业人员不要打开器材的外壳，如有故障需要维修，请与各地服务部或本公司联系。

2、器材要放在牢固、通风良好、不潮湿、灰尘少、没有阳光照射的环境里。

3、不要用化学溶剂以及湿布清洁器材，应使用清洁柔软干净的干抹布擦拭。

4、系统连接要在未通电的情况下连接，接完线后在确认没有短路等情况后方可通电运行。

5、系统在安装时请严格按照本说明书，以免损坏器材。

6、如果在安装使用过程中遇到疑难问题，请与本公司联系。

楼宇对讲系统


门禁电源使用手册








5

[image: image4.png][ L TETE DN ATTUXANOEFYETHBREIGH BN © ON AZTOLAN OFF VSN BRRRNE L BBl T
) Yo . STI~T: CAChBARHTSHREFLILL[EM | AST~ZT ¢ C£ChRAMR T BB 1
s @
© HBYt
O _for
—OZEE_fSr
[mE:27 g
[mE:22-10z: 1o
Ozpeder | .-
OFHI| [
>o1
L LI
1 N @ ACL+ [V aND| -d +d ON INOD [ON AZL| AND [ON AZL
AO¥Z~G6DV NIA| AZLOd LNOA HSNd S$S300V M001
BTN 0ZT BHEL B Y& E2EL BB E

Szt =AM




